## S1 PRIKLJUČEK HLADNE VODE
1. Priključek hladne vode
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
1. 0. | Vodni filter za hladno pitno vodo, izdelan iz nerjavnega jekla AISI304L, z avtomatskim izpiranjem s standardno kvaliteto filtracije 150 mikronov (100 po naročilu). Izpiranje oz. čiščenje poteka s posebnimi ščetkami ter s curkom vode, ki nastane z odprtjem drenažnega ventila. Izpiranje je avtomatsko z nastavljenim padcem tlaka ali pa s nastavljenim časovnim intervalom. Možno pa je tudi neodvisno ročno izpiranje. Filter je opremljen z manometri za odčitavanje tlačnega padca ter krmilno omarico z avtomatiko za avtomatsko delovanje in vezavo na CNS. Delovni tlak od 2,5 do 10 bar. Napajanje je 220V 50Hz. | kos | 1 |  | 0
Ustreza filter BravoMax-A DN65/FT164 E
Acqua Brevetti SRL (Mesec,d.o.o.)
-tlačni padec : 0,20 bar (35m3/h)
-tlačni padec: 0,50 bar(49,6 m3/h)
2. 0. | Membranska tlačna ekspanzijska posoda, proizv. REFLEX tip Refix DT, za sanitarno vodo, pretočne izvedbe, maks. dovoljena delovna temp. 70°C, maks. delovni tlak 10 bar,vključno s priključnim setom "flowjet", stoječa izvedba, volumen posode je 200 l. | kos | 2 |  | 0
3. 0. | Krogelna pipa, za pitno vodo, spajanje s nakrčrnim spojem, PN 16, ravna izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo 1.4401 (EN 10088), z ročico, DN 50 | kos | 5 |  | 0
4. 0. | Krogelna pipa, za pitno vodo, spajanje s hladnim zatiskanjem, PN 16, ravna izvedba, z izpustnim ventilom, ohišje iz rdeče litine, z ročico, DN 50 | kos | 2 |  | 0
5. 0. | Zaporni ventil, za pitno vodo, z navojnim priključkom PN 16, s poševnim sedežem, DIN 3502, z izpustnim ventilom, z dvigajočim vretenom, zaporo povratnega toka, po DVGW-W 376, ohišje iz rdeče litine, z mehkim tesnenjem, DN 50 (R 2) | kos | 3 |  | 0
6. 0. | OPCIJA: Krogelna pipa, za pitno vodo, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, kratka izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408, z ročico, DN 65 | kos |  |  | 0
7. 0. | OPCIJA: Protipovratna loputa z navojnim priključkom, za pitno vodo, z DIN-DVGW/DVGW- registracijo, za horizontalno ali vertikalno vgradnjo, PN 10, ohišje iz rdeče litine, DN 50 (R 2) | kos |  |  | 0
8. 0. | Priključek s pipo in cevjo R 3/8 za jemanje vzorcev | kos | 3 |  | 0
Ustreza Viega art.2223.1
9. 1. | Cevovodi iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4521, za pitno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi, spojni elementi oz. fitingi se zaračunajo posebej, zunanji premer cevi 54 x 1,5 mm. | m | 6 |  | 0
9. 2. | Enako, razen zunanji premer cevi 76 x 2,0 mm. | m | 36 |  | 0
10. 1. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 6 |  | 0
10. 2. | Enako, razen zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 36 |  | 0
10. 3. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 2 |  | 0
10. 4. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 2 |  | 0
10. 5. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-1/2-54 mm. | kos | 2 |  | 0
10. 6. | Enako, razen zunanji premer cevi 76-3/4-76 mm. | kos | 12 |  | 0
10. 7. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot redukcija, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76-54 mm. | kos | 16 |  | 0
10. 8. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prehodni kos po DIN 2856, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, z zunanjim navojnim priključkom, premer cevi 54 mm, R 2 | kos | 2 |  | 0
10. 9. | Enako, razen premer cevi 76 mm, R 2 1/2 | kos | 8 |  | 0
10. 10. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, z obojko za hladno zatiskanje Mapress, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice iz nerjavnega jekla Cr-Ni, zunanji premer cevi 54 mm, DN 50 | kos | 6 |  | 0
11. 0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim in končnim premazom. | kg | 250 |  | 0
12. 1. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 32 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 54 mm. | m | 6 |  | 0
12. 2. | Enako, razen debelina 32 mm, za premer cevi 76 mm. | m | 36 |  | 0
13. 0. | Ultrazvočni hišni vodomer, za vodo do 30°C, ohišje vodomera iz nerjavnega jekla, nazivni pretok 25 m3/h, proizv. KAMSTRUP flowIQ® 3100, s prirobničnim priključkom, DN 50 | kos | 1 |  | 0
14. 0. | Termometer s kazalcem, bimetalni, okrov in nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 100 mm, potopna cev aksialna, iz medi, navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 2% od vrednosti skale. | kos | 5 |  | 0
15. 0. | Manometer, proizv. INOL IM-821, vzmetni cevni, z burdonovo cevjo iz nerjavnega jekla, razred točnosti 1, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 10 bar. | kos | 5 |  | 0
16. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C, tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 160 mm, vključno s tuljko, proizv. PAHOR tip CVB 116 | kos | 1 |  | 0
17. 0. | Tipalo tlaka za tekočine, za tlak 0-16 bar, izhodni signal 0..10 V ali 0(4)..20 mA, priključna napetost 24V, priključek R 1/2, proizv. SAUTER tip DSU 216 | kos | 1 |  | 0
18. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
19. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ PRIKLJUČEK HLADNE VODE: |  |  |  | 0

## S2 SANITARNI DEL INSTALACIJE
2. | Priprava tople vode (STV)
2.1. | Sanitarni del instalacije
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
1. 0. | Zalogovnik tople sanitarne vode, izdelan iz nerjavne pločevine AISI 316L, primerne za sanitarno toplo vodo (STV). Zalogovnik je pokončen valjaste oblike z bombiranimi pokrovi, z nogami za postavitev, revizijsko odprtino s pokrovom ter priključki za dovod hladne vode, odvod tople vode, cirkulacije, priključki za predgrevanje, priključkom za izpust ter priključki za senzoriko. Razpored priključkov po risbi. | kos | 2 |  | 0
Tehnični podatki:
-premer: ca 1100 mm
-višina (z nogami): ca 2900 mm
-volumen : ca 2500 lit
-nazivni tlak: 10 bar
Priključki:
-6x DN 65
-2x DN 50
-9x DN 15
2. 0. | Toplotni prenosnik kotlovska ogrevna voda / sanitarna topla voda (STV) izdelan iz plošč alloy 304, s tesnili NBRB, tlačnimi ploščami in nosilnim okvirjem iz ogljikovega jekla, vijaki ter konzolo za možnost razširitve | kos | 2 |  | 0
Tehnični podatki:
Primar : ogrevna voda 70/45C
-pretok: 10,59 m3/h
-padec tlaka: 29,2 kPa
Sekundar : STV 20/65C
-pretok : 5,76 m3/h
-padec tlaka: 9,90 kPa
Grelna moč: 300 kW
Dimenzije: 620x 190x790 mm
Teža: ca 75 kg
Ustreza prenosnik model TL3-BFG (GIA-S)
3. 0. | Obtočna črpalka za sanitarno vodo, | kos | 1 |  | 0
-pretok 5 m3/h,
-tlačna višina 10 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM elektromotorjem in integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko regulacijo tlačne razlike,
proizv. WILO tip Yonos MAXO-Z 30/0,5-10
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 10-305 W,
nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 32
4. 0. | Obtočna črpalka za sanitarno vodo, | kos | 2 |  | 0
-pretok 5,76 m3/h,
-tlačna višina 75 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM elektromotorjem in integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko regulacijo tlačne razlike,
proizv. WILO tip Yonos MAXO-Z 30/0,5-10
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 10-305 W,
nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 32
5. 0. | Krogelna pipa, za pitno vodo, spajanje s hladnim zatiskanjem, PN 16, ravna izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo 1.4401 (EN 10088), z ročico, DN 40 | kos | 1 |  | 0
6. 0. | Enako, razen DN 50 | kos | 6 |  | 0
7. 0. | Zaporni ventil, za pitno vodo, z navojnim priključkom PN 16, s poševnim sedežem, DIN 3502, z izpustnim ventilom, z dvigajočim vretenom, zaporo povratnega toka, po DVGW-W 376, ohišje iz rdeče litine, z mehkim tesnenjem, DN 40 (R 1 1/2) | kos | 1 |  | 0
8. 0. | Enako, razen DN 50 (R 2) | kos | 2 |  | 0
9. 0. | OPCIJA: protipovratni ventil, za horizontalno ali vertikalno vgradnjo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4401, DN 50 (R 2) | kos |  |  | 0
10. 0. | OPCIJA: zaporni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje proizv. T&A tip STAD-B, za pitno vodo, za prednastavitev pretoka, s priključki za merjenje in izpust, okrov iz medenine odporne proti razcinkanju, z notranjim navojnim priključkom, | kos |  |  | 0
PN 16, DN 50 (R 2)
11. 0. | OPCIJA: krogelna pipa, za pitno vodo, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, kratka izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408, z ročico, DN 65 | kos |  |  | 0
12. 1. | Cevovodi iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4521, za pitno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi, spojni elementi oz. fitingi se zaračunajo posebej, | m | 8 |  | 0
zunanji premer cevi 28 x 1,2 mm.
12. 2. | Enako, razen zunanji premer cevi 42 x 1,5 mm. | m | 18 |  | 0
12. 3. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 x 1,5 mm. | m | 28 |  | 0
12. 4. | Enako, razen zunanji premer cevi 76 x 2,0 mm. | m | 2 |  | 0
13. 1. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 2 |  | 0
13. 2. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 34 |  | 0
13. 3. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 35 mm. | kos | 2 |  | 0
13. 4. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 8 |  | 0
13. 5. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-1/2-54 mm. | kos | 28 |  | 0
13. 6. | Enako, razen zunanji premer cevi 42-1/2-42 mm. | kos | 4 |  | 0
13. 7. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot redukcija, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 35-28 mm. | kos | 2 |  | 0
13. 8. | Enako, razen zunanji premer cevi 54-42 mm. | kos | 2 |  | 0
13. 9. | Enako, razen zunanji premer cevi 76-54 mm. | kos | 2 |  | 0
13. 10. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prehodni kos po DIN 2856, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, z zunanjim navojnim priključkom, premer cevi 54 mm, R 2 | kos | 4 |  | 0
13. 11. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, z obojko za hladno zatiskanje Mapress, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice iz nerjavnega jekla Cr-Ni, zunanji premer cevi 76,1 mm, DN 65 | kos | 2 |  | 0
13. 12. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 mm, DN 50 | kos | 26 |  | 0
13. 13. | kos za ventile za vzorčenje Model 2217.4 (Viega) | kos | 4 |  | 0
54-1/4 – 54
14. 0. | Zaporni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje proizv. T&A tip STAD-B, za pitno vodo, za prednastavitev pretoka, s priključki za merjenje in izpust, okrov iz medenine odporne proti razcinkanju, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 2 |  | 0
PN 16, DN 40 (R 1 1/2)
15. 0. | Zaporni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje proizv. T&A tip STAD-B, za pitno vodo, za prednastavitev pretoka, s priključki za merjenje in izpust, okrov iz medenine odporne proti razcinkanju, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 6 |  | 0
PN 16, DN 50 (R 2)
16. 0. | Vzmetni varnostni ventil, nadtlak odpiranja ___ bar, kot visokohodni ventil, z notranjim navojnim priključkom, s prezračevalno pripravo, okrov iz medi, z mehko zatesnitvijo, PN 16, vstopna odprtina DN 25 | kos | 4 |  | 0
17. 0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim in končnim premazom. | kg | 300 |  | 0
18. 1. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 13 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 35 mm. | m | 2 |  | 0
18. 2. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 42 mm. | m | 18 |  | 0
18. 3. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 54 mm. | m | 28 |  | 0
19. 0. | Toplotna izolacija zalogovnika vode, s priključnimi nastavki in nosilnim podstavkom, izvedena iz plošč iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST (v dveh slojih s prekritjem), debelina 19 mm, | m2 | 58 |  | 0
20. 0. | Termometer s kazalcem, bimetalni, okrov in nosilni obroč iz jekla, lakiran, premer okrova 100 mm, potopna cev aksialna, iz medi, navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 2% od vrednosti skale. | kos | 12 |  | 0
21. 0. | Manometer, proizv. INOL IM-821, vzmetni cevni, z burdonovo cevjo iz nerjavnega jekla, razred točnosti 1, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 10 bar. | kos | 12 |  | 0
22. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C, tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 160 mm, vključno s tuljko, | kos | 10 |  | 0
proizv. PAHOR tip CVB 116
23. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C, tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 300 mm, vključno s tuljko, | kos | 6 |  | 0
proizv. PAHOR tip CVB 116
24. 0. | Tipalo tlaka za tekočine, za tlak 0-16 bar, izhodni signal 0..10 V ali 0(4)..20 mA, priključna napetost 24V, priključek R 1/2, | kos | 2 |  | 0
proizv. SAUTER tip DSU 216
25. 0. | Tripotni krogelni regulacijski ventil, z ohišjem in kroglo iz medenine, vretenom iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, 230V, nazivni tlak PN 6, dopustna temp. medija do 110°C, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 2 |  | 0
proizv. BELIMO R3050-58 S4+SR230A, DN 50
26. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
27. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
| SKUPAJ SANITARNI DEL INSTALACIJE |  |  |  | 0

## S3 SISTEM OGR. S KOTLOVNO VODO
3. | Sistem ogrevanja s kotlovsko vodo
Nazivni parametri: 80/60°C
|  |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
| 1. 0. | Obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje | kos | 2 |  | 0
-pretok 10 m3/h,
-tlačna višina 60 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem za povezavo na CNS z modulom MOD BUS,
proizv. WILO tip Stratos MAXO 30/0,5-14
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 7÷340 W,
nazivni tlak v okrovu PN 6, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 32
| 2. 0. | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice, tesnenje okrova in diska mehko EPDM, okrov iz sive litine, disk iz nodularne litine, z ročnim vzvodom in pripravo za fiksiranje, vključno z dvema protiprirobnicama, vijaki in tesnili, | kos | 2 |  | 0
PN 16, DN 65
| 3. 0. | Lovilnik nesnage, s poševnim sedežem, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, | kos | 1 |  | 0
PN 16, DN 65
| 4. 0. | Zaporni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje proizv. T&A tip STAD-B, kvs = 31,4 m3/h, za pitno vodo, za prednastavitev pretoka, s priključki za merjenje in izpust, okrov iz bakrove zlitine odporne na razcinkanje, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 4 |  | 0
PN 16, DN 50 (R 2)
| 5. 0. | Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 10, ohišje iz prešane medenine, mehko tesnilo, DN 50 (R 2) | kos | 2 |  | 0
| 6. 1. | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, mat. nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s stisljivimi fitingi, brez fazonskih kosov, proizv. VIEGA tip Prestabo, | m | 2 |  | 0
zun. premer 35 x 1,5 mm.
| 6. 2. | Enako, razen zun. premer 54 x 1,5 mm. | m | 22 |  | 0
| 6. 3. | Enako, razen zun. premer 76 x 2,0 mm. | m | 12 |  | 0
| 7. 1. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 45° iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 35 mm. | kos | 12 |  | 0
| 7. 2. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 28 |  | 0
| 7. 3. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot T kos, iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 35 mm. | kos | 4 |  | 0
| 7. 4. | Enako, razen zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 6 |  | 0
| 7. 5. | Enako, razen zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 2 |  | 0
| 7. 6. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz jekla 1.0308, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-1/2-54 mm. | kos | 12 |  | 0
| 7. 7. | Enako, razen zunanji premer cevi 76-3/4-76 mm. | kos | 8 |  | 0
| 7. 8. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot redukcija, iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-35 mm. | kos | 10 |  | 0
| 7. 9. | Enako, razen zunanji premer cevi 76-54 mm. | kos | 8 |  | 0
| 7. 10. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz jekla, z obojko za hladno zatiskanje Prestabo, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice kadmirane, zunanji premer cevi 54 mm, DN 50 | kos | 4 |  | 0
| 7. 11. | Enako, razen zunanji premer cevi 64 mm, DN 65 | kos | 8 |  | 0
| 8. 0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim in končnim premazom. | kg | 150 |  | 0
| 9. 1. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 13 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 35 mm. | m | 2 |  | 0
| 9. 2. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 54 mm. | m | 22 |  | 0
| 9. 3. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 76 mm. | m | 12 |  | 0
| 10. 0. | AVTOMATSKA REGULACIJA SISTEMA PRIPRAVE TOPLE SANITARNE VODE | kpl | 1 |  | 0
Avtomatska regulacija regulira sistem ogrevanja sanitarne tople vode s toplo kotlovsko vodo nazivnih parametrov 80/60C, (dejansko 75 /55 do 75/45C). Sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh ploščnih prenosnikov toplote, ki delujeta samostojno, v konicah pa lahko delujeta vzporedno v spregi. Regulacijski ventil je skupen za oba prenosnika, senzor za regulacijo temperature je na skupnem vodu. Posamezen prenosnik se izključi iz obratovanja preko zaporne lopute s pogonom.
| 10. 1. | Elektronski regulator za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature, za montažo na zid, tritočkovne strukture, | kos | 1 |  | 0
proizv. DANFOSS tip COMFORT ECL 310+A217
| 10. 2. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt 1000, tipalo iz bakra, vključno s tuljko iz nerjavnega jekla, | kos | 2 |  | 0
proizv. DANFOSS, tip ESMU 100
| 10. 3. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt 1000, tipalo iz bakra, vključno s tuljko iz nerjavnega jekla, | kos | 4 |  | 0
proizv. DANFOSS, tip ESMU-250
| 10. 4. | Termostat za tekočine, kot varnostni omejevalnik temperature, s preklopnim kontaktom, s potopno tuljko iz medenine dolžine 120 mm, | kos | 2 |  | 0
proizv. DANFOSS tip ST-1
| 10. 5. | Termostat za tekočine, kot varnostni omejevalnik temperature, s preklopnim kontaktom, s potopno tuljko iz medenine dolžine 120 mm, vključno z varilno obojko 1/2, | kos | 1 |  | 0
proizv. DANFOSS tip ST-2
| 10. 6. | Prehodni regulacijski ventil z deljeno (split) karakteristiko, ohišje iz nodularne litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, nazivni tlak PN 16, | kos | 1 |  | 0
dopustna temp. medija 150°C,
proizv. DANFOSS VB2+AMV33, DN 50
| 10. 7. | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice, proizv. Danfoss, tesnenje okrova in diska mehko EPDM, okrov iz sive litine, disk iz nodularne litine, z električnim pogonom in indikatorjem položaja, priključna napetost 230 V, vključno z dvema protiprirobnicama, vijaki in tesnili, | kos | 2 |  | 0
PN 16, DN 50
| 11. 0. | Termometer s kazalcem INOL tip BTI 191, bimetalni, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, navojni priključek R 1/2, dolžina potopne cevi 100 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. | kos | 10 |  | 0
| 12. 0. | Manometer, proizv. INOL IM-821, vzmetni cevni, z burdonovo cevjo iz nerjavnega jekla, razred točnosti 1, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 16 bar. | kos | 4 |  | 0
| 13. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, | kos | 6 |  | 0
izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C,
tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 160 mm, vključno s tuljko,
proizv. PAHOR tip CVB 116
| 14. 0. | Tipalo tlaka za tekočine, | kos | 1 |  | 0
za tlak 0-16 bar, izhodni signal 0..10 V ali 0(4)..20 mA, priključna napetost 24V, priključek R 1/2,
proizv. SAUTER tip DSU 216
| 15. 0. | Merilnik toplotne energije proizv. ALLMESS tip CF Echo Split, ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100. Računska enota z baterijskim napajanjem, vklj. s komunikacijskim modulom M-BUS, | kos | 1 |  | 0
nazivni pretok 25 m3/h,
s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 65
| 16. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
| 17. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
|  | SKUPAJ SISTEM OGREVANJA S KOTLOVNO VODO: |  |  |  | 0

## S4 SISTEM PREDGREVANJA
4. | Sistem predgrevanja STV s kondenzatorsko toploto hladilnih agregatov
4.1. | Sanitarni del instalacije
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
1. 0. | Toplotni prenosnik (obstoječ), približnih dimenzij (prenosni del-plošče): dolžina 160 mm, širina 210 mm, višina 700mm. Število plošč ca 49. Proizvod Cipriani Scambiatori ORC/2010/3843/1. Ocenjena grelna moč ca 200-250kW. | kos | 1 |  | 0
Kalkulirati samo demontažo in ponovno montažo
1. a. | OPCIJA: Toplotni prenosnik kotlovska ogrevna voda-glikol 35% / sanitarna topla voda (STV) izdelan iz plošč alloy 304, s tesnili NBRB, tlačnimi ploščami in nosilnim okvirjem iz ogljikovega jekla vijaki ter konzolo za možnost razširitve | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki:
Primar: ogrevna voda 40/28C
-pretok: 17,22 m3/h
-padec tlaka: 28,00 kPa
Sekundar: STV 20/36C
-pretok: 11,86 m3/h
-padec tlaka: 11,40 kPa
Grelna moč: 220kW
Dimenzije: 640x 330x880 mm
Teža: ca 196 kg
Ustreza prenosnik model T6-BFM (GIA-S)
Opomba: Prenosnik je alternativa prenosniku poz.1 v kolikor bi se izkazalo, da obstoječ prenosnik ni več primeren za obratovanje.
(se ne kalkulira)
2. 0. | Obtočna črpalka za sanitarno vodo, | kos | 1 |  | 0
-pretok 10 m3/h,
-tlačna višina 60 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, z ECM elektromotorjem in integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko regulacijo tlačne razlike,
proizv. WILO tip Yonos MAXO-Z 30/0,5-10
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 10-305 W,
nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 32
3. 0. | Krogelna pipa, za pitno vodo, spajanje s hladnim zatiskanjem, PN 16, ravna izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo 1.4401 (EN 10088), z ročico, DN 50 | kos | 4 |  | 0
4. 0. | Zaporni ventil, za pitno vodo, z navojnim priključkom PN 16, s poševnim sedežem, DIN 3502, z izpustnim ventilom, z dvigajočim vretenom, zaporo povratnega toka, po DVGW-W 376, ohišje iz rdeče litine, z mehkim tesnenjem, DN 50 (R 2) | kos | 1 |  | 0
5. 0. | Cevovodi iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4521, za pitno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi, spojni elementi oz. fitingi se zaračunajo posebej, | m | 22 |  | 0
zunanji premer cevi 54 x 1,5 mm.
6. 1. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 12 |  | 0
6. 2. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 45° iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 2 |  | 0
6. 3. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 4 |  | 0
6. 4. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-1/2-54 mm. | kos | 10 |  | 0
6. 5. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, z obojko za hladno zatiskanje Mapress, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice iz nerjavnega jekla Cr-Ni, zunanji premer cevi 54 mm, DN 50 | kos | 4 |  | 0
7. 0. | Zaporni regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje proizv. T&A tip STAD-B, za pitno vodo, za prednastavitev pretoka, s priključki za merjenje in izpust, okrov iz medenine odporne proti razcinkanju, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 2 |  | 0
PN 16, DN 40 (R 1 1/2)
8. 0. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 19 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 54 mm. | m | 22 |  | 0
9. 0. | Konstrukcija iz profilnega jekla za podpore in obešala, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim in končnim premazom. | kg | 30 |  | 0
10. 0. | Termometer s kazalcem INOL tip BTI 191, bimetalni, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, navojni priključek R 1/2, dolžina potopne cevi 100 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. | kos | 2 |  | 0
11. 0. | Manometer, proizv. INOL IM-821, vzmetni cevni, z burdonovo cevjo iz nerjavnega jekla, razred točnosti 1, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 16 bar. | kos | 2 |  | 0
12. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, | kos | 2 |  | 0
izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C,
tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 160 mm, vključno s tuljko,
proizv. PAHOR tip CVB 116
13. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
14. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
| Skupaj sistem predgrevanja STV s kondenzatorsko toploto hladilnih agregatov |  |  |  | 0

## S4(2) SISTEM PREDGREVANJA (2)
4. | Sistem predgrevanja STV s kondenzatorsko toploto hladilnih agregatov
4.2. | Ogrevni del instalacije (razvod ogrevne vode 35 do 50°C)
|  |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
| 1. 0. | Obtočna črpalka za ogrevanje ali hlajenje | kos | 1 |  | 0
-pretok 17,22 m3/h,
-tlačna višina 90 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem , z ECM elektromotorjem, z displejem,
proizv. WILO tip Stratos MAXO 50/0,5-14
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 20-970 W,
nazivni tlak v okrovu PN 6,
s prirobničnim priključkom PN 6, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, DN 50
| 2. 0. | Krogelna pipa, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, | kos | 5 |  | 0
PN 16, DN 65
| 3. 0. | Protipovratni ventil z notranjim navojnim priključkom, za vodoravno ali navpično montažo, okrov iz medi, ravne oblike, | kos | 1 |  | 0
PN 16, DN 65 (R 2 1/2)
| 4. 0. | Lovilnik nesnage, s poševnim sedežem, z navojnim priključkom, okrov iz medi, s sitom iz nerjavnega jekla, | kos | 1 |  | 0
PN 16, DN 65
| 5. 0. | Zaporni regulacijski ventil proizv. T&A tip STAF, kot regulator diferenčnega tlaka v dvižnih vodih s priključki za merjenje pretoka in tlaka, okrov iz sive litine, s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, | kos | 1 |  | 0
PN 16, DN 65
| 6. 0. | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, mat. nelegirano jeklo 1.0308, spajanje s stisljivimi fitingi, brez fazonskih kosov, proizv. VIEGA tip Prestabo, | m | 116 |  | 0
zun. premer 76 x 2,0 mm.
| 7. 1. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 32 |  | 0
| 7. 2. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 45° iz jekla 1.0308, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76,1 mm. | kos | 4 |  | 0
| 7. 3. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz jekla 1.0308, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 76-3/4-76 mm. | kos | 16 |  | 0
| 7. 4. | Spojniki za precizne jeklene cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz jekla, z obojko za hladno zatiskanje Prestabo, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice kadmirane, zunanji premer cevi 76,1 mm, DN 65 | kos | 6 |  | 0
| 8. 0. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 19 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 76 mm. | m | 116 |  | 0
| 9. 0. | Termometer s kazalcem INOL tip BTI 191, bimetalni, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 80 mm, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, navojni priključek R 1/2, dolžina potopne cevi 100 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1,6% od vrednosti skale. | kos | 4 |  | 0
| 10. 0. | Manometer, proizv. INOL IM-821, vzmetni cevni, z burdonovo cevjo iz nerjavnega jekla, razred točnosti 1, okrov in nosilni obroč iz nerjavnega jekla, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2, radialno navzdol, vključno z manometersko pipo, merilno območje 0 do 16 bar. | kos | 4 |  | 0
| 11. 0. | Tipalo za temperaturo tekočine, potopno, z vgrajenim senzorjem Pt-100, | kos | 4 |  | 0
izhodni signal 0-20 mA, področje uporabe -40÷100°C,
tipalo iz nerjavnega jekla, dolžine 160 mm, vključno s tuljko,
proizv. PAHOR tip CVB 116
| 12. 0. | Tipalo tlaka za tekočine, | kos | 2 |  | 0
za tlak 0-16 bar, izhodni signal 0..10 V ali 0(4)..20 mA, priključna napetost 24V, priključek R 1/2,
proizv. SAUTER tip DSU 216
| 13. 0. | Tripotni krogelni regulacijski ventil, z ohišjem in kroglo iz medenine, vretenom iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, 230V, nazivni tlak PN 6, dopustna temp. medija do 110°C, z notranjim navojnim priključkom, | kos | 2 |  | 0
proizv. BELIMO R3050-58 S4+SR230A, DN 50
| 14. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
| 15. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
|  | Sistem predgrevanja STV s kondenzatorsko toploto hladilnih agregatov |  |  |  | 0

## S5OPREMA ZA ENERGETSKO PODPORO
5. | Oprema za energetsko podporo od postaje STV »TERME« k postaji STV »3x5M3
5.1. | Kuhinja, wellness in lokali
|  |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
| 1. 0. | Obtočna črpalka za sanitarno vodo -10÷110°C, | kos | 1 |  | 0
-pretok 2 m3/h,
-tlačna višina 40 kPa,
z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim elektronskim krmiljenjem ,
proizv. WILO tip Stratos MAXO-Z 30/0,5-12
-priključna napetost 1x230V,
-el. priključna moč 7÷295 W,
nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 32
| 2. 1. | Krogelna pipa, za pitno vodo, spajanje s hladnim zatiskanjem, PN 16, ravna izvedba, ohišje iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo 1.4401 (EN 10088), z ročico, DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 2. 2. | Enako, razen DN 25 | kos | 4 |  | 0
| 3. 1. | Cevovodi iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4521, za pitno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi, spojni elementi oz. fitingi se zaračunajo posebej, | m | 46 |  | 0
zunanji premer cevi 54 x 1,5 mm.
| 3. 2. | Enako, razen zunanji premer cevi 22 x 1,2 mm. | m | 46 |  | 0
| 4. 1. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot koleno z dvostransko obojko, 90° iz nerjavnega jekla 1.4401, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 18 |  | 0
| 4. 2. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, iz nerjavnega jekla, spoj s hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54 mm. | kos | 2 |  | 0
| 4. 3. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot T kos, reduciran, odcep z notranjim navojem, iz nerjavnega jekla 1.4401 po EN 10088, spoj z hladnim zatiskanjem, zunanji premer cevi 54-1/2-54 mm. | kos | 4 |  | 0
| 4. 4. | Spojniki za precizne nerjavne cevi, kot prirobnica, EN 1092-1, PN 10/16, iz nerjavnega jekla 1.4401 (DIN 10088), z obojko za hladno zatiskanje Mapress, vklj. s ploskim tesnilom za ravno tesnilno površino, oblike B1, vijaki in matice iz nerjavnega jekla Cr-Ni, zunanji premer cevi 54 mm, DN 50 | kos | 2 |  | 0
| 5. 1. | Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. KAIFLEX ST, debelina 13 mm, vključno s toplotno izoliranimi cevnimi nosilci, za premer cevi 22 mm. | m | 46 |  | 0
| 5. 2. | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 54 mm. | m | 46 |  | 0
| 6. 0. | Pripravljalna dela, zarisovanje, nastavitev armatur, nastavitev merilnih instrumentov in avto-matike, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov, dezinfekcija in poskusno obratovanje. Vse aktivnosti se izvaja po veljavnih predpisih in standardih | % | 10 |  | 0
| 7. 0. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | % | 10 |  | 0
|  | Oprema za energetsko podporo od postaje STV »TERME« k postaji STV »3x5M3 |  |  |  | 0

## S6 DEMONTAŽA ZALOGOVNIKA
6. | DEMONTAŽNA DELA
6.1. | DEMONTAŽA ZALOGOVNIKA
|  |  | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | CENA SKUPAJ
| 1. 0. | Demontaža rezervoarja AISI 316L, iz jekla, s toplotno izolacijo, ki jo je potrebno odstraniti posebej, vsebine 4000 l, rezervoar je potrebno zaradi iznosa skozi vrata razrezati na manjše kose, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | kos | 1 | 0 | 0
| 2. 0. | Demontaža cevovodov vklj. s spojnimi kosi in pritrditvami, cevi iz jekla, črne, vklj. s toplotno izolacijo, ki jo je potrebno odstraniti posebej, vključno s transportom do zbirnega mesta oz. deponije. | % | 10 |  | 0
|  | DEMONTAŽA ZALOGOVNIKA |  |  |  | 0