## REK1
POPIS - VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
| OBJEKT : | PLAŽA MEDUZA
| VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
INVESTITOR :
ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož
| DATUM : | MAREC 2022
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
A. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
I. | RAZVOD |  | €
II. | SVETILA |  | €
B. | ELEKTROINSTALACIJA - OBNOVITEV RAZSVETLJAVE |  | €
C. | GRADBENA DELA |  | €
SKUPAJ |  |  | 0
22% DDV |  |  | 0
SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## splošna določila
UVOD V POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vračunane in upoštevane sledeče pripombe:
1. | Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
3. | Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventualni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine sdejanskim stanjem in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
4. | Elementi za pripravo predračuna in popis del
- Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči popis, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.
- Cene so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške: stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del, prodajne in druge takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo dela (cestnih zapor) in primopredajo del s strani izvajalca naročniku. V ceni mora biti vključen strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, atestov in izjav, projekta za vzdrževanje in obratovanje. Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del z ustreznim davkom na dodano vrednost.
- Pred izvedbo in vgradnjo posameznih materialov in opreme je potrebno preveriti dimenzije na terenu in vse prilagoditi dani situaciji! Pred vgraditvijo materialov in opreme morajo tehnične karakteristike preveriti in potrditi investitor in nadzornik gradnje.
- Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustreznega popisa za tiste dele izvedbe naročila, ki v popisu niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila ponudnik lahko preveril.
- Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in slikovno ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce, sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih delih, če ni v popisu drugače določeno.
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter vse notranje transporte vseh materialov
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele popisa in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je popis popoln in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh celicah.
- POZOR! Za vsa navedena komercialna imena v vseh delih popisa velja da za morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravočasno sporočiti investitorju in nadzoru in ob tem predložiti vzporedno primerjalno tabelo z deklariranimi fizikalnimi in tehničnimi karakteristikami predlaganih zamenjav, da lahko investitor, nadzor in projektant preučijo adekvatnost zamenjave. Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi investitor in nadzor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti investitorju in nadzoru v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Izdelava DZO in NOV v elektronski in tiskani obliki.
5. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## ELEKTROINŠTALACIJE
A. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | RAZVOD |  |  |  | €
2. | SVETILA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | RAZVOD
1. | Demontaža obstoječih svetil in premestitev v skladišče investitorja. | kom |  |  | 0
2. | Dobava in montaža novih zunanjih LED svetil tip._____________
| - vgradna v zidku ob morju | kom |  |  | 0
| - samostoječa | kom |  |  | 0
| - okrasna na senčilu/tendi | kom |  |  | 0
3. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ RAZVOD |  |  |  | €
1. | SVETILA
Z1. | Zunanja vgradna stenska svetila, komplet INOX 316 - vgrajena v neposredni bližini morja - parapet. Svetilka kot npr. M&M Luce Italija tip 503 zunanjih nestandardnih dimenzij cca. 100x80 za vgradnjo v obstoječo dozo. Vgradnja prego TORX vijakov. Svetilka v zaščiti IP65 moči 1,7W z asimetrično difuzno usmeritvijo svetlobe, neto 125lm. Barva svetlobe 3000K. Neoprenski kabel 2x0,5 dolžine 1m vključen. Dislociran napajalnik. | https://bit.ly/3Lc4D54 | 100 | € | €
Z1.NAP. | Dislociran zunanji napajalnik 25W/500mA v IP67 zaščiti tip 152001/500 | https://bit.ly/3Nn23Lg | 9 | € | €
Z2. | Zunanja vgradna stenska svetilka, komplet INOX 316 -vgrajena v neposrednni bližini morja - na pomolu. Svetilka kot npr. M&M Luce tip CHIO zunanjih nestandardnih dimenzij/premera cca. 50 mm za vgradnjo v obstoječo noisilni steber. Vgradnja preko TORX vijakov. Svetilka v zaščiti IP66 moči 1,7W in optike 30°. Svetilnost cca. 140lm. Barva svetlobe 3000K. Neprenski kabel 2x0,5 dolžine 1m vključen. Dislociran napajalnik | https://bit.ly/3us8cNN | 18 | € | €
Z2.NAP. | Dislociran zunanji napajalnik 25W/500mA v IP67 zaščiti tip 152001/500 | https://bit.ly/3Nn23Lg | 2 | € | €
Z3. | Podvodna svetilka, komplet INOX - pod morsko globino. Svetilka kot npr. Linealight Italija tip Nautilus_RP 84025N25. Vgradnja preko konzolnega nosilca. Svetilka v IP68 zaščiti moči 13,8W 12V široke optike, svetilnosti 1187lm. Barva svetlobe 4000K. Napajalni kabel vključen. Dislociran napajalnik. | https://bit.ly/3uLyevN | 4 | € | €
Z3.NAP. | Dislociran napajalnik v zaščiti IP67 MNWLPV20.12 za vgradnjo v dozo. 20W/12V | https://bit.ly/3IFW1lo | 4 | € | €
Z4. | Talna zunanja svetilka - v bližini morja. Svetilka kot npr. M&M Luce Italija tip ENERU 220 nestandardnega premera zunanje rozete cca. 220mm. Vgradnja v obstoječe odprtine po demontaži svetilk. Svetilka v IP67 zaščiti moči 5W difuzne optike svetilnosti 500lm. Barva svetlobe 3000K. Priklop svetilke 230V | https://bit.ly/3tD4Lof | 13 | € | €
Z5. | Zunanji reflektor za osvetlitev rastlinja. Svetilka kot npr. Lombardo Italija tip Ago Garden LOMLL126001DN*. Vgradnja preko vključenega 'sidra'. Svetilka v IP66 zaščiti (dodatna barvna zaščita kataforeza) moči 6W difuzne optike, svetilnost 568lm. Barva svetlobe 4000K. priklop 230V. Napajalni kabel vključen. | https://bit.ly/36KHBU6 | 3 | € | €
Z6. | Zunanji reflektor - osvetlitev poršine (ob meduzi). Svetilka kot npr. Lombardo Italija tip NOA 100 WALL - LOMLL133032M3* Svetilka v IP66 zaščiti (dodatna barvna zaščita kataforeza) moči 9W optike 40˘, svetilnost 1200lm, 230V priklop | https://bit.ly/3upcd5v | 6 | € | €
Z7. | Linijska svetilka - osvetlitev gostinskih površin (montaža na platna) Svetilka na osnovi kot npr. (osnova) Indata tip LAB.4 + reflektorji Svetilka/profil dolžine 3000mm (preseka 35x60mm) prašno barvano črne barve z vgrajenimi 6 kos reflektor CNC 35 Swing moči 2W svetilnosti 148lm optike 29°. Barva svetlobe 3000K. Reflektor zaščite IP68 (dodatna barvna zaščita kataforeza). Skupni napajalnik DALI za 6 svetilk vgrajen v profilu 500mA. | http://bit.ly/31VXleQ https://bit.ly/3qztOGV | 22 | € | €
Z8. | Stenska svetila - stebri gostinski del Svetilka kot npr. Lombardo Italija tip PIK 80 WALL - LOMLL1350173* Svetilka v IP65 zaščiti (dodatna barvna zaščita kataforeza) moči 4,5W difuzne stranske optike svetilnosti 245lm. priklop 230V, barva svetlobe 3000K | https://bit.ly/3D7UVhn | 61 | € | €
Z9. | Zunanji stenski reflektor - po obsegu objekta 'oktaeder'. Svetilka kot npr. Lombardo Italija tip NOA 100 WALL - LOMLL133032M3* Svetilka v IP66 zaščiti (dodatna barvna zaščita kataforeza) moči 9W optike 40˘, svetilnost 1200lm, 230V priklop | https://bit.ly/3upcd5v | 8 | € | €
Z10. | Cestna svetilka - osvetlitev igralne površine Svetilka kot npr. Iguzzini street za montažo na steber 60mm (steber ni del ponudbe/tega popisa - predlagamo steber višine 8m) Svetilka v IP67 zaščiti moči 36W, svetilnosti 5500lm. Barva svetlobe 3000K. | https://bit.ly/3NkFhnk | 4 | € | €
Z11. | Cestna 'dekorativno/tehnična' svetilka - osvetlitev neposredne površine ob morju Konzolna svetilka kot npr. TEC-MAR Italija tip POLAR 1/A5 - več dodatkov na voljo za tip montaže oznake 7036A53050GD Svetilka 7036 v zaščiti IP66, moči 50W, svetilnosti 5013lm in barve svetlobe 3000K - asimetrična optika 55°, DALI napajalnik | https://bit.ly/3uuMCrQ | 8 | € | €
Z12. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ SVETILA |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJA-OBNOVITREV
PLAŽA MEDUZA PORTOROŽ
SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO
B. ELEKTROINSTALACIJA - OBNOVITEV RAZSVETLJAVE
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj | €/kos | €
1. | Kabli tipa:
| FG7R 3x4 mm2 | m | 290 |  |  | € | €
| H07RN-F 2x1,5 mm2 | m | 540 |  |  | € | €
| H07RN-F 2x4 mm2 | m | 250 |  |  | € | €
| FG7OR 2x1,5mm2 | m | 2150 |  |  | € | €
| FG7OR 3x1,5mm2 | m | 230 |  |  | € | €
| FG7OR 5x1,5mm2 | m | 250 |  |  | € | €
| FG7OR 3x4mm2 | m | 400 |  |  | € | €
2. | Vodniki:
| P/F- Y 16mm2- ozemljitev omaric in kandelabrov | m | 30 |  |  | € | €
3. | Instalacijske cevi :
| Rebrasta 16 mm | m | 150 |  |  | € | €
| Zaščitna rebrasta cev 16mm | m | 20 |  |  | € | €
| Rebrasta za v zemljo fi 30mm | m | 2050 |  |  | € | €
| Rebrasta za v zemljo fi 60mm | m | 200 |  |  | € | €
| Rebrasta za v zemljo fi 110mm | m | 40 |  |  | € | €
| Alcaten cev fi 63mm | m | 120 |  |  | € | €
4. | Raychem spojka za kabel 2x2,5mm2, toplokrčna tehnika, komplet | kos | 100 |  |  | € | €
5. | Raychem spojka za gumi kabel 2x2,5mm2, toplokrčna tehnika, komplet | kos | 18 |  |  | € | €
6. | Raychem spojka za gumi kabel 2x4mm2, toplokrčna tehnika, komplet | kos | 4 |  |  | € | €
7. | Raychem T spojka za kabel 3x1,5mm2, toplokrčna tehnika, komplet |  | 14 |  |  | € | €
8. | Dobava in postavitev prostostoječe omare R1, RF316, dim. 400x800x300 mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.), z opremo:
1 kos FID S 25/0,3 A, 4p
1 kos varovalčni ločilnik 160A,3p,
3 kos prenapetostni odvodniki Protec B2S
4 kos instalacijski odklopnik 1p, 10 kA
5 kos KZS 10/0,03 A, 2p
3 kos kontaktor 20A 1p
3 kos stikalo 10A 1p, 0-1
3 kos stikalo 6A 1p, 1-0-2
1 kos astro ura 230V, 2x 6A
1 kos ključavnica tip hoteli
1 kos DIN šuko vričniva, 230V 16A
1 kos električni grelec s termostatom
priključne sponke
| drobni material, komplet | kos | 1 |  |  | € | €
9. | Dobava in postavitev prostostoječe omare R2, RF316, dim. 400x800x300 mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.), z opremo:
1 kos FID S 25/0,3 A, 4p
1 kos varovalčni ločilnik 160A,3p,
3 kos prenapetostni odvodniki Protec B2S
4 kos instalacijski odklopnik 1p, 10 kA
5 kos KZS 10/0,03 A, 2p
3 kos kontaktor 20A 1p
3 kos stikalo 10A 1p, 0-1
3 kos stikalo 6A 1p, 1-0-2
1 kos ključavnica tip hoteli
1 kos DIN šuko vričniva, 230V 16A
1 kos električni grelec s termostatom
priključne sponke
| drobni material, komplet | kos | 1 |  |  | € | €
10. | Stikalni blok za namestitev napajalnikov za LED svetilke:
podometna inox omarica, IP65, inox AISI 316,
dimenzij 200x300x120mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.)
s sledečo opremo:
2 kom vgradnja napajalnika Z1.NAP 25W, 500mA
24 kom sponka 1,5mm2
3 kom sponka 6mm2
Drobni in vezni material
| komplet | kos | 3 |  |  | € | €
11. | Stikalni blok za namestitev napajalnikov za LED svetilke:
podometna inox omarica, IP65, inox AISI 316,
dimenzij 250x350x120mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.)
s sledečo opremo:
2 kom vgradnja napajalnika Z1.NAP, 25W, 500mA
1 kom vgradnja napajalnika Z2.NAP, 25W, 500mA
2 kom vgradnja napajalnika Z3.NAP, 20W, 12V
35 kom sponka 1,5mm2
8 kom sponka 4mm2
3 kom sponka 6mm2
Drobni in vezni material
| komplet | kos | 2 |  |  | € | €
Vse demontaže z odvozom na deponijo!
12. | Demontaža obstoječih LED svetilk v parapetnem zidu | kos | 100 |  |  | € | €
13. | Demontaža obstoječih LED svetilk, na pomolu, v stebričku | kos | 18 |  |  | € | €
14. | Demontaža obstoječih LED podvodnih reflektorjev | kos | 4 |  |  | € | €
15. | Demontaža obstoječih LED talnih svetilk | kos | 13 |  |  | € | €
16. | Demontaža obstoječih stenskih svetilk (stebri Meduza) | kos | 61 |  |  | € | €
17. | Demontaža obstoječih stropnih svetilk (orkester) | kos | 8 |  |  | € | €
18. | Demontaža obstoječe HQI svetilke na obstoječem kandelabru višine 10m, komplet | kos | 8 |  |  | € | €
19. | Odklop in demontaža obstoječih el. omaric R1 in R2 komplet | kos | 2 |  |  | € | €
20. | Montaža in priklop novih LED svetilk Z1, z 2x TORX vijakom, Inox 316, komplet | kos | 100 |  |  | € | €
21. | Montaža in priklop novih LED svetilk Z2, v stebriček, na pomolu, z 2x TORX vijakom, Inox 316, komplet | kos | 18 |  |  | € | €
22. | Montaža in priklop novih LED podvodnih reflektorjev Z3, na podvodni temelj, z 2x TORX vijakom, Inox 316, komplet | kos | 4 |  |  | € | €
23. | Montaža in priklop novih LED talnih svetilk Z4, obstoječo talno dozo, z 2x TORX vijakom, Inox 316, komplet | kos | 13 |  |  | € | €
24. | Montaža in priklop novih LED talnega reflektorja Z5, komplet | kos | 3 |  |  | € | €
25. | Montaža in priklop novih LED zidnega reflektorja Z6, komplet | kos | 6 |  |  | € | €
26. | Montaža in priklop novih tokovnih tračnic (3m) z 6x LED reflektorjem Z7, komplet | kos | 22 |  |  | € | €
| Montaža in priklop Dali napajalnika za reflektorje Z7, komplet | kos | 6 |  |  | € | €
| Dobava in montaža stikalnega tabloja z 6x tipke (pus dali), komplet | kos | 1 |  |  | € | €
27. | Montaža in priklop novih stenskih LED svetilk Z8, na obstoječo instalacijo, komplet | kos | 61 |  |  | € | €
28. | Montaža in priklop novih stropnih LED reflektorjev Z9, na obstoječo instalacijo, komplet | kos | 8 |  |  | € | €
29. | Montaža in priklop nove kandelaberske LED svetilke Z10, na kandelaber 60mm, višine 8m, komplet | kos | 4 |  |  | € | €
30. | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra, tri segmentni, višine 8m, za III. cono vetra, 30m/s vroče cinkan in barvan v barvi investitorja, s prirobnico in sidrnimi vijaki za pritrditev na temelj, s priključno odprtino in pokrovom, za priključno - varovalno ploščico "Stanovnik". Na primernem mestu mora biti vijak za ozemljizev kandelabra. S kandelabrom se dobavijo tudi ustrezni sidrni vijaki in šablone. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. komplet | kos | 4 |  |  | € | €
31. | Montaža in priklop nove kandelaberske LED svetilke Z11, na kandelaber, višine 10m, komplet | kos | 8 |  |  | € | €
32. | Pritrditev alcaten cevi, z objemkam (3x/m), pod pomolom, komplet | m | 120 |  |  | € | €
33. | Demontaža obstoječe električne instalacije, izvlečenje kablov, itd, komplet | ur | 32 |  |  | € | €
34. | Rf valjanec 30x3,5 mm za ozemljitev el. omaric | m | 100 |  |  | € | €
35. | Izvedba ozemljitve el. omaric
komplet z Rf kontaktno križno sponko, kabel čevlji
in vodnikom P/F-Y 16mm2 (5m)
| skupaj | kos | 5 |  |  | € | €
36. | Meritve instalacije in atesti | kos | 1 |  |  | € | €
37. | Drobni in ostali material, ter |  |  |  | 104020
| manipulativni in transportni stroški | % | 5 |  | 109221 |  | €
| SKUPAJ: EUR |  |  |  | 213241 |  | 0
|  |  |  | 410 | #REF!

## GRADBENA DELA
C. GRADBENA DELA
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj | €/kos | €
1. | Izkop kanala v zemlji IV.katg. dim. 0,30x0,8 m, niveliranje dna kanala izdelava peščene podlage debeline 0,10 m polaganje instalacijskih cevi , zasip cevi s slojem peska do 10 cm, zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem, polaganje valjanca, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala: | m | 300
2. | Kabelska kanalizacija v kamnitem betonskem tlaku: izkop kanala v zemlji IV.katg. dim. 0,30x0,6 m, niveliranje dna kanala, izdelava 10 cm podlage iz mivke ali peska, dobava in polaganje cevne kanalizacije, zasip cevi s z mivko ali peskom, 5 cm nad cevjo, položitev valjanca, zasip kanala z izkopanim materialom v slojih po 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala, ponovno polaganje kamnitega tlaka, po navodilih upravljalca plaže | m | 15
3. | Izkop jame v zemlji IV. cat.,dim. 0,8x0,6x0,8m, z betonskim slopom dim. 0,5x0,25x2,3m, (od tega v zemlji 0,8m), z vgradnjo električne omarice in instalacijskih cevi, komplet | kos | 5
4. | Izkop jame v zemlji IV. cat.,dim. 0,8x0,6x0,8m, z betonskim temeljem za el omarico, dim. 0,5x0,4x1,9m, (od tega v zemlji 0,8m), z postavitvijo električne omarice in instalacijskih cevi, komplet | kos | 2
5. | Izkop jame in izdelava kabelskega jaška dim.0,6x0,6x0,8 m v zemlji IV.katg. izdelava opaža, betoniranje jaška z MB 15, namestitev LŽ pokrova, z vgraditvijo položenih PVC cevi komplet | kos | 2
6. | Izkop jame in izdelava kabelskega jaška dim.fi 0,4x0,8 m v zemlji IV.katg. namestitev bet. pokrova, z vgraditvijo položenih PVC cevi komplet | kos | 5
7. | Izdelava betonskega temelja za kandelaber, dim. fi 0,6x1,2 m, v zemlji IV.katg, beton MB15, z vzidavo sidernih vijakov in cevi SF fi 63 mm | kos | 4
SKUPAJ: EUR