## SPLOSNO
POPIS DEL - STROJNE INŠTALACIJE
INVESTITOR
ime in priimek ali naziv družbe: | ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portotož
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje: | HOTEL RIVIERA - ZAMENJAVA REVERZIBILNEGA HLADILNEGA AGREGATA
lokacija: | Obala 33, 6320 Portotož
vrsta gradnje: | VZDRŽEVANJE OBJEKTA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije: | P Z I (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta: | 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
številka in naziv načrta: | 4 – HLAJENJE in OGREVANJE
številka načrta: | 24 30 - S - PZI
kraj in datum izdelave načrta: | Podreča, januar 2024
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblašč. inž.: | Tomaž KALAN, dipl. inž. str.
naziv družbe: | KALKEM, d.o.o., Podreča, Podreča 115, 4211 Mavčiče
PONUDNIK
naziv družbe: | xxx
kraj in datum izdelave ponudbe: | xxx
V S E B I N A
HLAJENJE in OGREVANJE |  |  | 0 | EUR
|  | skupaj brez DDV | 0 | EUR
OPOMBA: Spodaj specificirano opremo, katera opredeljuje BISTVENE LASTNOSTI ni primerno zamenjati z drugo opremo, razen v primeru, če je s strani izvajalca del nudena oprema, ki dosega enake ali boljše parametre od predvidenih v tem projektu (obvezno mora biti navedena sprememba oz. kaj se ponuja), ter da jo potrdi projektant. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik. V nasprotnem primeru, se projektant ograjuje od odgovornosti v zvezi s funkcionalnostjo tehnične rešitve ter doseganja s tem projektom opredeljenih karakteristik.

## HLA in OGR
HLAJENJE in OGREVANJE
VRSTA DELA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO EUR/ENOTO | CENA EUR
Za vse pozicije velja: dobava, montaža in zagon, bez gradbenih del
01. Kompaktni reverzibilni hladilni agregat zrak/voda polivalentne izvedbe, s 100% rekuperacijo toplote, namenjen za pripravo hladilne/grelne vode za 2-cevni sistem ventilatorskih konvektorjev in ogrevanjem sanitarne/bazenske vode z rekuperacijo toplote, primeren za zunanjo postavitev, tiha izvedba, zaščita pred morskim zrakom (epoxy barvan), sestavljen iz:
2x hladilnega kroga,
- 4x Scroll on/off kompresor,
- protizmrzovaslno zaščito,
- električnim grelnikom karterja,
- 6x aksialnega ventilatorja z EC motorjem (zvezna regulacija),
- elementi v hladilnem krogu: 2x ploščni uparjalnik, sušilna patrona, ločevalnik tekočine, pokazno steklo, zaporni ventili, magnetni ventil, elektronski ekspanzijski ventil,
- elementi na vodni strani: odzračevanje, praznjenje, senzor pretoka, senzor minimalnega in maksimalnega tlaka,
- pretočno stikalo,
- elektro krmilne omare z mikroprocesorjem in tipala,
- zaščitne mreže.
Vgrajeni mikroprocesorski krmilnik omogoča izvajanje naslednjih funkcij:
- kompletno upravljanje naprave in prikaz vseh glavnih parametrov delovanja ter podatkov, ki jih odčitavajo tipala,
- ločeno regulacijo priprave hladilne/grelne vode za 2-cevni sistem ventilatorskih konvektorjev in ločeno regulacijo ogrevanja sanitarne/bazenske vode,
- zaščitne funkcije,
- stopenjsko regulacijo temperature vode na vstopu v napravo ali na izstopu,
- možnost spreminjanja glavnih funkcijskih parametrov,
- upravljanje 2x obtočne črpalke,
- dnevno in tedensko časovno programiranje delovanja,
- zunanje temperaturno tipalo,
- LCD prikazovalnik.
Tehnični podatki:
- območje delovanja zunanji zrak od -10ºC do +45ºC,
- najnižja temperatura vode pri hlajenju +5ºC,
- najvišja temperatura vode pri ogrevanju +55ºC,
- dopustni obratovalni tlak 3 bar,
- brez rekuperacije, nazivne hladilne moči 209 kW pri A+35/W7/12, EER 2,70 (EN 14511), SEER 3,84 ter nazivne grelne moči 239 kW pri A7/W45/40, COP 3,29 (EN 14511), SCOP 3,77,
- hlajenje+rekuperacija, nazivne hladilne moči 204 kW pri W7/12 ter nazivne grelne moči 271 kW pri W45/40, COP HRE 6,59 (EN 14511),
- samo rekuperacija, nazivne grelne moči 246 kW pri A7/W45/40, COP 3,39 (EN 14511),
- hladivo R-410A (HFC),
- priključek na vodni strani 4x DN 100,
- raven zvočnege moči 82 dB(A),
- raven zvočnega tlaka 54 dB(A) na razdalji 10 m,
- največje dimenzije d/š/v 3.600x1.700x2.400mm,
- okvirna teža 2.300kg,
- električna priključna moč 400V / 82kW / 50Hz.
Dodatno z vgrajenim hidro-modulom:
- enojna visokotlačna obtočna črpalka (zunanji pretok 36 m3/h pri tlaku 240 kPa) ter varnostni ventil 3bar na primarni strani,
- enojna visokotlačna obtočna črpalka (zunanji pretok 42 m3/h pri tlaku 200 kPa) in raztezna posoda ter varnostni ventil 3bar na strani rekuperacije.
Dodatna oprema agregata:
- tiha izvedba,
- zaščita pred morskim zrakom, zunanji lamelni prenosnik zaščiten z epoxy barvo,
- mehki zagon kompresorjev,
- vzmetne antivibracijske podloge,
- 4x prehodni kos iz Victaulic DN100 na prirobnica DN100,
- RS485 plošča (komunikacija Modbus),
- kontroler za povezava med agregati za kaskadno delovanje več agregatov (3x agregat),
- komplet za dvigovanje z žerjavom.
Agregat so poveže na obstoječi CNS sistem, predelava CNS ni predmet tega načrta.
Lastnosti naprave morajo biti obvezno potrjene z Eurovent certifikatom.
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Napravo se postavi na novo podkonstrukcijo, na streho objekta.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza na primer ali enakovredno
GALLETTI, tip LCP 214 ML
(2-cevni, tiha izvedba, hidromodul, epoxy zaščita, Modbus)
| kompl. | 3 | 0 | 0
02. Dela z najemom avtodvigala, višina objekta ca. 30m, roka avtodvigala ca. 50m.
Spust obstoječega hladilnega agregata iz strehe na parkirišče.
Dvig 3x novega hladilnega agregata iz parkirišča na streho.
| kompl. | 1 | 0 | 0
OPOMBA: Zaporo ceste in parkirišča za delovanje avtodvigala uredi investitor.
03. Izvedba nove prečne jeklene nosilne podkonstrukcije na obstoječe profile I240, za 3x nov hladilni agregat, teža ca. 500kg, protikorozijsko zaščitena.
Vključno statična preveritev podkontrukcije.
| kompl. | 1 | 0 | 0
04. Prilagoditev obstoječe elektro omare iz 1x agregat (Nel=200kW) na priključek za 3x agregat (Nel=240kW).
Vključno preveritev obstoječega dovodnega kabla 2x 4x95mm2.
| kompl. | 1 | 0 | 0
05. Gumi kompenzator za kompenzacijo raztezkov in tresljajev, s prirobničnima priključkoma, za temperaturo vode do +110°C in mešanico glikol / voda do 35%.
Vključno montažni material.
DN 100, PN 10 (agregat) | kos | 12 | 0 | 0
06. Medprirobnična loputa, izdelan iz litine, za temperaturo vode do +120°C in tlak PN16 in mešanico glikol / voda do 35%.
Vključno z elektromotornim pogonom, za dvo-točkovni regulacijski signal (on/off), pogon v zaščiti IP66.
Vključno montažni material in ožičenje.
ustreza na primer DANFOSS ali enakovredno
VFY-WA DN 100, pogon 230V | kompl. | 6 | 0 | 0
07. Varnostna zaprta raztezna posoda, primerna za zaprte ogrevalne ali hladilne sisteme (vsebnost glikola do 50%), z membrano iz butilnega kavčuka.
Tehnični podatki:
- delovni tlak do 3 bar,
- maks. delovna temperatura 120 °C,
- maks. stalna obremenitev membrane 70 °C,
- predtlak napolniti na 1,0 bar.
Vključno montažni material.
ustreza na primer FLAMCO ali enakovredno
Flexcon 300, V = 300 lit. | kompl. | 1 | 0 | 0
Flexcon 600, V = 600 lit. | kompl. | 1 | 0 | 0
08. Izločevalnik mikro mehurčekov, izdelan iz jekla, s prirobničnimi priključki, za temperaturo vode do od -10°C do +120°C, tlak PN10 in mešanico glikol / voda do 50%.
Vključno montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
Zeparo ZIO 150 F, DN 150, qnom = 95 m3/h | kompl. | 2 | 0 | 0
09. Krogelni zaporni ventil s polnim pretokom in kapo, z navojnima priključkoma, izdelan iz medenine, za temperaturo vode do +110°C.
Za priključitev raztezne posode.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
10. Krogelni ravni zaporni ventil s polnim pretokom, prirobnične izvedbe, izdelan iz litine, za temperaturo vode do +110°C in tlak PN16.
Vključno montažni material ter protiprirobnice (2x grlata prirobnica, vijaki, tesnila).
DN 100 | kos | 18 | 0 | 0
11. Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje ogrevalnih in hladilnih sistemom (dušilni ventil), prirobnične izvedbe, izdelan iz litine, s prednastavitvijo in samotesnilnimi merilnimi priključki.
Za temperaturo vode do +130°C in tlak PN16, maks. dif. tlak 1,5 bar.
Ventil ima funkcije:
- prednastavitev s skalo,
- uravnovešenje,
- meritve pretoka,
- zaporna funkcija.
Vključno hidravlično uravnovešenje ventilov oz. mreže s strani prodajalca ventila.
Vključno montažni material.
ustreza na primer DANFOSS ali enakovredno
MSV-F2 100, DN 100, kvs = 200 m3/h | kos | 6 | 0 | 0
12. Lovilnik nesnage, z inox čistilno mrežico, prirobnične izvedbe, izdelan iz litine, za temperaturo vode do +110°C.
Vključno montažni material ter protiprirobnice (2x grlata prirobnica, vijaki, tesnila).
DN 100, PN 16 | kos | 6 | 0 | 0
13. Avtomatski odzračevalni lonček iz medenine, plovec iz plastike, z navojnimi priključki, za temperaturo vode od -10°C do +110°C (brez pare).
Vključno krogelni zaporni ventil DN 15, kratka ročica (metuljček), vgrajen pred lončkom.
Vključno montažni material.
ustreza na primer KOVINA ali enakovredno
VO 630, DN 15, PN10 | kompl. | 12 | 0 | 0
14. Krogelni ravni zaporni ventil s polnim pretokom, navojne izvedbe, izdelan iz medenine, za temperaturo vode do +110°C in tlak PN16. Vključno montažni material.
DN 15 (izpustni) | kos | 8 | 0 | 0
15. Bimetalni termometer v okroglem ohišju Ø63, za direktno vgradnjo, z navojnim medeninastim priključkom DN15, tlak medija do 6bar, razred točnosti kl. 2. Vključno montažni material.
ustreza na primer WIKA ali enakovredno
merilno območje 0 ... 60°C | kos | 12 | 0 | 0
16. Manometer v okroglem ohišju, z navojnim medeninastim priključkom DN15, komplet z preizkuševalno tropotno pipico. Vključno montažni material.
ustreza na primer WIKA ali enakovredno
merilno območje 0 ... 6bar | kos | 12 | 0 | 0
17. Cevovodi za razvod ogrevne oz. hladilne vode, izdelani iz industrijskega nerjavnega jekla (inox), material 1.4520 po DIN EN 10088, cevi lasersko varjene, spojene z nerjavnimi jeklenimi fitingi.
Vključno s fitingi (spojke, reducirne spojke, kolena, T-kosi), spajanje z metodo hladnega stiskanja (press sistemom). Fitinge je dovoljeno spajati le z originalnim orodjem proizvajalca cevi.
Primerni za razvod ogrevne/hladilne vode po VDI 2035, DIN 18380, za temp. +110°C in tlak do 16bar. Tesnilni element EPDM do +110°C.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni material.
ustreza na primer VIEGA ali enakovredno
DN 32, Inox 25 x 1,5 mm | m | 5 | 0 | 0
DN 100, Inox 108 x 2 mm | m | 60 | 0 | 0
18. Cevovodi za razvod ogrevne oz. hladilne vode, vključno s fazoni, izdelani iz jeklenih cevi iz celega (črna, brezšivna, normalna debelina), material St37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN2448, spajanje z varjenjem.
Vključno protikorozijska zaščita cevi z barvo odporno do 110°C (dvakratno temeljno pleskanje po predhodnem čiščenju rje in grundiranju).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno montažni in varilni material.
DN 125 (133,0 x 4,0 mm) | m | 20 | 0 | 0
DN 150 (159,0 x 4,5 mm) | m | 40 | 0 | 0
19. Kompletna hladilniška pocinkana enojna cevna objemka z izolacijo 80kg/m3 ter matico, brez toplotnega mostu, za obešanje cevi hladilne vode pod strop ali na stene.
Vključno navojne palice (dolžine do 1m na objemko) ter montažni material.
ustreza na primer ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex RT-80, debelina izolacije 19mm
CN 19 x 108, za cev Inox 108 | kos | 12 | 0 | 0
CN 19 x 133, za cev jeklo 133 | kos | 4 | 0 | 0
CN 19 x 160, za cev jeklo 159 | kos | 8 | 0 | 0
20. Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov ogrevne oz. hladilne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +105°C, toplotna prevodnost £0,034W/(m.K) pri 0°C ter £0,038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0 (ne kaplja).
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
za cev Inox 35, 13 mm, ST 13 x 35 | m | 5 | 0 | 0
za cev Inox 108, 32 mm, ST 32 x 108 | m | 60 | 0 | 0
za cev jeklo 133, 32 mm, ST 32 x 133 | m | 20 | 0 | 0
za cev jeklo 160, 32 mm, ST 32 x 160 | m | 40 | 0 | 0
21. Toplotna in parozaporna izolacija armatur hladilne vode. Izolacija je izdelana iz zaprtocelične strukture, temperaturno območje od -50°C do +85°C, toplotna prevodnost £0.034W/(m.K) pri 0°C ter £0.038W/(m.K) pri 40°C, koeficient upora difuziji vodne pare ³10000, požarni razred B-s3,d0.
Upoštevan je dodatek 10% za razrez.
Vključno z samolepilnimi trakovi in lepilom.
ustreza na primer ali enakovredno
KAIMANN, tip Kaiflex ST, črna barva
ST - PL 19 / E, rola širine 1m | m | 10 | 0 | 0
22. Oplaščenje izoliranih cevi na prostem. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8-1,0mm, pritrjene s pomočjo inox kniping vijakov (min. 6x na meter). Vključno montažni material.
površina Alu plašča | m2 | 6 | 0 | 0
23. Cevne podpore oz. konzole (nosilna konstrukcija za cevne objemke), izdelane iz pocinkanih jeklenih profilov, skupaj z montažo v stene oz. stropove.
Vključno navojne palice (dolžine do 1m na objemko) ter montažni material.
ustreza na primer SIKLA ali enakovredno | kg | 100 | 0 | 0
24. Izvedba tlačnega preizkusa, spuščanje vode v instalacijo, odzračevanje inštalacije, hidravlično uravnovesenje sistema in porabnikov. O preizkusu se mora voditi zapisnik.
| kompl. | 1 | 0 | 0
25. Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 na vidnih ceveh. Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Smerna obeležja so izdelana iz plastičnih samolepilnih etiket.
| kompl. | 1 | 0 | 0
26. Dela zaradi prenove inštalacij:
- praznjenje obstoječega sistema ogrevanja/hlajenja (500kW) in ogrevanja (640kW), ponovno polnjenje sistema preko prenosne mehčalne naprave z mehčano vodo (4 m3) in odzračevanje, predvideno 10 ur,
- demontaža obstoječega agregata (500kW), teža 5.500kg,
- demontaža obstoječih jeklenih izoliranih cevi, ca. 300kg,
- demontaža obstoječih obtočnih črpalk (3x) in razteznih posod (2x),
- 4x priključitev nove cevi DN150 na obstoječo cev jeklo DN150,
- 2x priključitev nove cevi inox DN32 na obstoječo cev jeklo DN32,
- iskanje inštalacij in nepredvidena dela, predvideno 3 ur,
- iznos demontiranega materiala iz 7. nadstropja na prosto.
Ves demontiran material se odpelje na trajno deponijo, do 10km.
| kompl. | 1 | 0 | 0
27. Pripravljalna dela, zarisovanje, pomožna gradbena dela, dolbenje utorov, vrtanje AB zidov in plošč.
| kompl. | 1 | 0 | 0
28. Podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravami, izdelava funkcionalnih shem ter kratka funkcijska navodila za uporabo v okvirju na steni (v slovenskem jeziku).
| kompl. | 1 | 0 | 0
29. Projektantski nadzor izvedbe strojnih inštalacij in strojne opreme, ki jo izvede projektant (2x obisk na objektu).
| kompl. | 1 | 0 | 0
30. Poskusno obratovanje (vključno čiščenje filtrov in čistilnih kosov po poskusnem obratovanju), zaključna dela, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, A-testi in certifikati v 2 izvodih za DZO mapo, transportni, splošni in drugi nepredvideni stroški; 8% vrednosti del.
| kompl. | 1 | 0 | 0
HLAJENJE in OGREVANJE |  |  |  | 0 | EUR